## Dane
Rozwiązanie powstało w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SKŁADNIK OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO W ŚWIADECTWIE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
Celem jest obliczenie EP = QP/Af [kWh/m2rok]
| Przy czym | roczne zapotrzebowanie QP= | QP,H + | QP,W + | QP,C + | QP,L
Dane : | Budynek szkoły, przebudowany, bez BMS, manualny system załączania oświetlenia, oprawy świetlówkowe na sufitach
Wyniki inwentaryzacji:
| Em lx | Rodzaj pomieszczeń | Af,j m2 | Pj,i W | PN,j W/m2 | PN,j,ref W/m2 | P*A referenc. PN,f średn.waż. |  | EL=FC*PN/1000[(tD*FO*FD)+(tN*FO)] kWh/m2rok |  | (*)
| 50 | Piwnice, strychy | 500 | 823.4 | 1.6468 | 2 | 1000 | NIEDOŚWIETLENIE | gdzie:
| 100 | Strefy komunikacyjne, korytarze, hole | 1300.5 | 7754 | 5.9623 | 4 | 5202 | PRZEŚWIETLENIE | PN | moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego wbudowanego w danym wnętrzu lub budynku użyteczności publicznej przyjmowana na podstawie projektu oświetlenia budynku lub na podstawie par.180a przepisów techniczno-budowlanych | W/m2
| 100 | Pokoje odpoczynku |  |  | - | 4 | 0 | -
| 100 | Magazyny, garaże | 55 | 180 | 3.2727 | 4 | 220 | NIEDOŚWIETLENIE | tD | czas użytkowania oświetlenia w ciągu dnia, zgodnie z Tab. 1 | h/rok
| 150 | Schody, kl.schod. | 420 | 1400 | 3.3333 | 6 | 2520 | NIEDOŚWIETLENIE | tN | czas użytkowania oświetlenia w ciągu nocy, zgodnie z Tab. 1 | h/rok
| 200 | Szatnie | 100 | 560 | 5.6 | 8 | 800 | NIEDOŚWIETLENIE | FC | współczynnik uwzględniający obniżenie natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego, obliczany ze wzoru (**). W przypadku braku regulacji prowadzącej do utrzymywania natężenia oświetlenia na poziomie wymaganym wartość współczynnika FC wynosi 1
| 200 | WC | 97.5 | 880 | 9.0256 | 8 | 780 | PRZEŚWIETLENIE
| 200 | Archiwum | 27 | 50 | 1.8519 | 8 | 216 | NIEDOŚWIETLENIE | FO | współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w miejscu pracy, zgodnie z Tab. 3
| 200 | Szatnie, jadalnie | 895 | 7700.4 | 8.6038 | 8 | 7160 | OK | FD | współczynnik uwzględniający wykorzystanie światła dziennego w oświetleniu, zgodnie z Tab. 2
| 300 | Sale lekcyjne, sale gimnastyczne | 1347 | 18100 | 13.4373 | 12 | 16164 | PRZEŚWIETLENIE | Uwaga: jeżeli istnieje kilka wydzielonych instalacji oświetleniowych, obliczenia przeprowadza się oddzielnie dla każdego przypadku.
| 300 | Pokoje biurowe bez komputerów, pokoje socjalne, świetlica, recepcja | 67 | 465 | 6.9403 | 12 | 804 | NIEDOŚWIETLENIE | Wartości cząstkowe uwzględnione we wzorze (*) należy wyznaczać w oparciu o:
| 500 | Pokoje opieki medycznej | 30 | 550 | 18.3333 | 20 | 600 | OK | a) obowiązujące przepisy
| 500 | Pokoje biurowe z komputerami, biblioteka | 284 | 5590 | 19.6831 | 20 | 5680 | OK | b) dokumentację techniczną budynku i instalacji oraz urządzeń elektrycznych
| 500 | Sale wykładowe, sale konferencyjne, audiowizualne | 690 | 25240.5 | 36.5804 | 20 | 13800 | PRZEŚWIETLENIE | c) wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu
| 750 | Kreślarnie, pomieszczenia o długotrwałej i wytężonej pracy wzrokowej |  |  | - | 30 | 0 | - | d) dostępne dane katalogowe urządzeń i elementów instalacji oświetleniowej
| 1000 | Pomieszczenia o długotrwałej i bardzo wytężonej pracy wzrokowej |  |  | - | 40 | 0 | -
[5 empty] | - |  | 0 | - | Tab.1 | Roczne uśrednione czasy użytkowania oświetlenia w budynkach niemieszkalnych
[5 empty] | - |  | 0 | - | L.p. | Typ budynku | Czas użytkowania oświetlenia w ciągu roku [h/rok]
[5 empty] | - |  | 0 | - |  |  | tD | tN | tO
[5 empty] | - |  | 0 | - | 1 | Biura | 2250 | 250 | 2500
|  | SUMY | 4012.5 | 60715.9 |  |  | 48744 |  | 2 | Szkoły | 1800 | 200 | 2000
|  | Sumy WAŻONE |  |  | 15.1317 |  | 12.148 |  | 3 | Szpitale | 3000 | 2000 | 5000
[9 empty] | 4 | Budynki gastronomii i usług | 1250 | 1250 | 2500
|  |  | PN = | 15.1317 | [W/m2] |  |  |  | 5 | Dworce kolejowe, lotniska, muzea, hale wystawiennicze | 2000 | 2000 | 4000
[9 empty] | 6 | Budynki handlowe | 3000 | 2000 | 5000
|  |  | tD [h/rok] | tN [h/rok] | tO [h/rok] |  |  |  | Tab. 2 | Uwzględnienie wpływu światła dziennego w budynkach
| Czasy świecenia w budynku (z tabeli 1): |  | 1800 | 200 | 2000 |  |  |  | L.p. | Typ budynku | Rodzaj regulacji 1) |  | FD
[9 empty] | 1 | Biura, dworce kolejowe, lotniska, muzea, hale wystawiennicze | ręczna |  | 1
[11 empty] | regul. z uwzgl. św. dziennego |  | 0.9
Współczynniki: | [8 empty] | 2 | Budynki handlowe, budynki gastronomii i usług | ręczna |  | 1
[9 empty] | 3 | Szkoły, szpitale | ręczna |  | 1
[11 empty] | regul. z uwzgl. św. dziennego |  | 0.8
| FO | uwzględniający nieobecność użytkowników (z tabeli 3) | 1 | [6 empty] | 1) Założono, że co najmniej 60% mocy instalowanej jest sterowane
| FD | uwzględniający wykorzystanie światła dziennego (z tabeli 2) | 1
| MF | wsp. trzymania poziomu natężenia oświetlenia na podstawie projektu (0,8-0,9 gdy jest regulacja, 1 gdy nie ma regulacji) | 1 | [5 empty] | Tab. 3 | Uwzględnienie wpływu nieobecności pracowników w miejscu pracy
| FC | uwzględniający obniżenie poziomu natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego. Fc=(1+MF)/2 | 1 | [5 empty] | L.p. | Typ budynku | Rodzaj regulacji |  | FO
[9 empty] | 1 | Biura, szkoły | ręczna |  | 1
Roczne zapotrzebowanie na energię POMOCNICZĄ , tu Oświetl. AWARYJNEGO (Eel.pom,L) | [10 empty] | automatyczna 1) |  | 0.9
|  | Przy braku danych projektowych przyjmuje się dla jednostkową Energię Pasożytniczą wg PN-EN15193: | [6 empty] | 2 | Budynki handlowe, gastronomii i usług, dworce kolejowe, lotniska, muzea, hale wystawiennicze | ręczna |  | 1
| dla oświetlenia awaryjnego |  | 1 | kWh/m2rok | tu: | 1
| dla układów sterowania automatycznego |  | 5 | kWh/m2rok | tu: | 0 |  |  | 3 | Szpitale | ręczna (częściowo automat.) |  | 0.8
1) w przypadku automatycznej regulacji co najmniej jeden czujnik obecności powinien być zainstalowany w pomieszczeniu, a w pomieszczeniach dużych co najmniej jeden czujnik obecności na 30m2. Założono, że w przypadku automatycznej regulacji co najmniej 60% mocy instalowanej jest sterowane.
Współczynnik uwzględniający obniżenie poziomu natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego oblicza się według wzoru:
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną oświetlenia wbudowanego (QP,L) | [8 empty] | FC=(1+MF)/2 (**)
| Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie energii (na podst.Rozporz.Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej elektrycznej na oświetlenie [2]). QP,L=wel*EK,L+wel*Eel,pom,L |  |  |  | wel= | 3 |  |  | gdzie MF - współczynnik utrzymywania poziomu natężenia oświetlenia, przyjmowany na podstawie projektu, gdy stosowana jest regulacja natężenia oświetlenia,w praktyce jego wartość wynosi przeważnie 0,8 - 0,9; gdy nie zastosowano regulacji to przyjmuje się 1
Budynek referencyjny
| Jednostkowa moc ośw. wbud. (PN,ref) (na podst.Rozporz.Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej elektrycznej na oświetlenie [2], tab.3, Zał7) |  |  |  | PN,ref= | 20 | (W/m2)
Literatura:
[1] Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak. Świadectwa charakterystyki energetycznej. Praktyczny poradnik. ArCADiasoft
[2] Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku...Dz.U Nr 201 poz.1240
[3] Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr 75 poz.690
[4] PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynków - Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia
[5] PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Cześć 1 Miejsca pracy we wnętrzach
Note on B12: natężenie oświetlenia w grupie pomieszczeń, wymagana wg norm
Note on C7: Autor: całkowite roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla budynku wyposażonego we wszystkie systemy instalacyjne
Note on D7: Autor: roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i wentylację
Note on D12: Powierzchnia pomieszczeń (łączna)
Note on E7: Autor: roczne zapotrzebowanie energii na podgrzewanie wody
Note on E12: Moc zainstalowana źródeł światła (opraw) w grupie pomieszczeń
Note on F7: Autor: roczne zapotrzebowanie energii na chłodzenie i wentylację
Note on F34: Autor: Suma wszystkich mocy Pj,i podzielona przez sumę oświetlanych wszystkich powierzchni Af,j
Note on G7: Autor: roczne zapotrzebowanie energii na oświetlenie wbudowane
Note on G12: wg przepisów techniczno-budowlanych
Note on H34: Autor: Srednia ważona , liczona jako suma iloczynów PN,j,ref przez Af,j i podzielona przez sumę Af,j

## Obliczenia
Obliczenia
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową na oświetlenie wbudowane (EL): | EL= FC*PN/1000[tDFOFD + tNFO] |  | EL = | 30.2634 | (kW/m2rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową na oświetlenie wbudowane (EK,L): | EK,L=EL*Af |  | EK,L= | 121431.8 | (kWh/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię POMOCNICZĄ , tu Oświetl. AWARYJNEGO (Eel.pom,L) | Eel,pom,L=xkWh/m2rok*Af |  | Eel,pom,L= | 4012.5 | (kWh/rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną oświetlenia wbudowanego (QP,L) |  |  | QP,L= | 376332.9 | (kWh/rok)
ROCZNE JEDN OSTKOWE zapotrzebowanie na energię pierwotną oświetlenia wbudowanego | EPL= QP,L / Af |  | EPL= | 93.7901 | (kW/m2rok)
Jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia (EK,L,ref) w bud. referencyjnym: | EK,L,ref=PN,ref*(tD+tN)ref/1000 kW/m2rok |  | EK,L,ref= | 40 | (kW/m2rok)
Roczne Jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną oświetlenia (EK,L,ref) w bud. referencyjnym:
wg.: tab.8, Zał7, Rozporz. | EP,L,ref=wel*PN,ref*to/1000 |  | EP,L,ref= | 120 | (kW/m2rok)
wg. WT2008 §329ust.3 p.1 | EP,L,ref=2,7*PN,ref*to/100 |  | EP,L,ref= | 108 | (kW/m2rok)
wg. WT2008 §329ust.3 p.3 przy przyjęciu sredniej ważonej mocy jednostkowej referencyjnej wyliczonej na podstawie inwentaryzacji budynku ocenianego | EP,L,ref=2,7*PN,ref*(tD+tN)ref/1000=2,7*EK,L,ref | odpowiada to wel= 2,7 | EP,L,ref= | 65.5994 | (kW/m2rok)
Dla budynków istniejących przebudowanych EP,L,ref może być powiększone o 15%, zatem: |  |  | EP,L,ref= | 75.4393 | (kW/m2rok)

## Wynik
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA :
Budynek oceniany | EP,L = | 93.7901 | (kW/m2rok)
Budynek referencyjny | EP,L,ref = | 75.4393 | (kW/m2rok)
Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną oświetlenia w budynku ocenianym:
| 376332.9 | kWh/rok