## c.o.
Rozwiązanie powstało w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Arkusz oceny instalacji grzewczej
|  | Zasada działania arkusza | Spis podstawowych norm i rozporzadzeń | [17 empty] | inne źródło | źródło | parametry |  | Stan techniczny | Rodzaj |  | Termostatyczne | Szczelne | pompa elektroniczna | Układ napełniania i uzupełniania | Podpionowe zawory | Odpowietrzniki | Regulacja hydrauliczna | podzielniki
| Adres budynku | [8 empty] | Budynek | Rok budowy | projekt techniczny budynku | audyt energetyczny budynku | wskaźniki zapotrzebowania ciepła | termomodernizacja | ocieplenie ścian zewnętrznych | węzeł | kotłownia osiedlowa | sprawność | pkt | ciepła podstawowe | wspomagające | obliczeniowe | Materiał instalacji | instalacji | grzejników |  | zawory grzejnikowe | naczynie przeponowe | zmiennoobrotowa | instalacji wodą uzdatnioną | regulacyjne | automatyczne | instalacji | kosztów ciepła
| Dodatkowe informacje dot. dokumentu | [9 empty] | 2012 | dokładny | 0-1 lat | znane | okna szczelne | jest | jest | miejskie/lokalne grupowe | 0.98 |  | brak | brak | dobrane odpowiednio | stal | nowa, stan bardzo dobry | tylko naścienne grzejniki radiacyjne (żeliwne, stalowe, aluminiowe), członowe lub płytowe, starsze niż 12-letnie | 1.5 | są sprawne na wszystkich grzejnikach lub na więcej niż 80% grzejników | jest i jest sprawne | jest | jest i jest sprawny | są | są | jest | są
| Ocena instalacji centralnego ogrzewania | [8 empty] | szpital | 2011 | wymagający uzupełnienia | 1-5 lat | nieznane | 75% szczelnych | brak | brak | brak | 0 | 0 | pompa ciepła | kolektory dachowe | pomieszczenia przegrzewane | miedź | kilkunastoletnia, brak widocznych oznak zużycia | tylko naścienne grzejniki radiacyjne (żeliwne, stalowe, aluminiowe), członowe lub płytowe, młodsze niż 12-letnie | 2 | sprawnych od 50% do 80% | jest tylko zawór bezpieczeństwa | nie ma lub jest pompa bez możliwości regulacji obrotowej | jest niesprawny lub nie ma | brak | brak | brak | brak
| lp. | Zakres zagadnień | Opis |  | Ocena | Warunki referencyjne | Wyniki porównania | Uwagi |  | urząd | 2010 | brak | 6-10 lat |  | 50% szczelnych |  |  | kocioł gazowy z otwartą komorą spalania/kocioł olejowy | 0.86 | 1.5 | źródła geotermalne | grzejniki elektryczne | pomieszczenia niedogrzane | tworzywa sztuczne (np. polietylen PEX, polipropylen) | wymagała napraw (pęknięcia) | grzejniki naścienne i ogrzewanie podłogowe | 2.5 | są sprawne na mniej niż połowie grzejników | brak naczynia i zaworu bezpieczeństwa
| 1. | Budynek | [7 empty] | szkoła wyższa | 2009 |  | 10-15 lat |  | 25% szczelnych |  |  | kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania do 50kW | 0.89 | 1.5 | ciepło opdpadowe |  |  |  | trwale nieszczelna | grzejniki naścienne lub ogrzewanie podłogowe oraz inne (np. promienniki) | 2 | brak lub więcej niż 90% niesprawnych
| 1.1. | Rodzaj budynku | szkoła wyższa | [6 empty] | szkoła podstawowa/średnia/gimnazjum/przedszkole | 2008 |  | starszy niż 15 lat |  | okna nieszczelne |  |  | kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania ponad 50kW | 0.95 | 2 | biogazownia |  |  |  |  | brak grzejników naściennych, tylko promienniki | 1
| 1.2. | Rok budowy | 2012 | [6 empty] | teatr | 2007 |  | brak |  |  |  |  | kocioł gazowy kondensacyjny do 50kW | 0.96 | 2.5
| 1.3 | Kubatura V [m3] | [7 empty] | kino | 2006 | [6 empty] | kocioł gazowy kondensacyjny ponad 50kW | 0.97 | 2.5
| 1.4 | Powierzchnia | [7 empty] | galeria handlowa | 2005 | [6 empty] | kocioł węglowy rok prod. później niż 2000 | 0.82 | 2
| 1.4.1. | Powierzchnia całkowita A [m2] | [7 empty] | mieszkalny wielorodzinny | 2004 | [6 empty] | kocioł węglowy rok prod. 1980-2000 | 0.7 | 1
| 1.4.2. | Łączna powierzchnia ogrzewalna [m2] | [7 empty] | mieszkalny jednorodzinny | 2003 | [6 empty] | kocioł węglowy rok prod. wcześniej niż 1980 | 0.57 | 0.5
| 1.5. | Współczynnik kształtu A/V [1/m] | [7 empty] | inne | 2002 | [6 empty] | kocioł na biomasę (słoma) do 100KW z obsługą ręczną | 0.63 | 1
| 1.5. | Liczba użytkowników | 20 | [7 empty] | 2001 | [6 empty] | kocioł na biomasę (słoma) powyżej 100KW z obsługą ręczą | 0.7 | 1
| 1.6. | Projekt techniczny budynku | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 2000 | [6 empty] | kocioł na biomasę (słoma) powyżej 100KW automatyczne | 0.8 | 1.5
| 1.7. | Audyt energetyczny budynku | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1999 | [6 empty] | kotły na biomasę (drewno) do 100kW z obsługą reczną | 0.72 | 1
| 1.8. | Wskaźniki zapotrzebowania ciepła | znane |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1998 | [6 empty] | kotły na biomasę (drewno) powyżej 100kW automatyczne | 0.85 | 1.5
| 1.9. | Termomodernizacja budynku | [8 empty] | 1997 | [6 empty] | piec kaflowy | 0.65 | 0.5
| 1.9.1. | Wymiana okien | okna szczelne |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1996
| 1.9.2. | Ocieplenie ścian zewnętrznych | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1995
| 1.9.3. | Ocieplenie stropodachu | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1994
| 2. | Źródła ciepła | [8 empty] | 1993
| 2.1. | Rodzaj źródła ciepła | [8 empty] | 1992
| 2.1.1. | Indywidualny węzeł cieplny zasilany z sieci wysokoparametrowej | brak |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1991
| 2.1.2. | Wezeł grupowy i sieć niskoparametrowa (technologia sieci) | brak |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  | 1990
| 2.1.3. | Kotłownia osiedlowa (typ kotła) i sieć niskoparametrowa (technologia sieci) | brak |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  | 1989
| 2.1.4. | Kotłownia lokalna wbudowana (typ kotła) | kocioł gazowy kondensacyjny do 50kW |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 1 |  | 1988
| 2.1.5. | Inne podstawowe źródło ciepła | brak |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0 |  | 1987
| 2.1.6. | Źródło uzupełniające | grzejniki elektryczne |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  |  |  | 1986
| 2.2. | Automatyczna regulacja parametrów w źródle ciepła: | [8 empty] | 1985
| 2.2.1. | Regulator pogodowy podstawowy | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1984
| 2.2.2. | Regulator pogodowy adaptacyjny | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1983
| 2.2.3. | Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1982
| 3. | Instalacja grzewcza | [8 empty] | 1981
| 3.1. | Projekt instalacji grzewczej | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1980
| 3.2. | Rodzaj instalacji grzewczej: | [8 empty] | 1979
| 3.2.1. | Instalacja c.o. grzejnikowa | jest |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1978
| 3.2.2. | Instalacja wentylacyjna (ciepła technologicznego) | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1977
| 3.2.3. | Inny rodzaj instalacji grzewczej | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1976
| 3.3. | Parametry obliczeniowe instalacji grzewczej | dobrane odpowiednio |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1975
| 3.4. | Modernizacja instalacji: | [8 empty] | 1974
| 3.4.1. | Materiał instalacji | miedź |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1973
| 3.4.2. | Stan techninczy instalacji | trwale nieszczelna |  | 0 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 1972
| 3.4.3. | Rodzaj grzejników | grzejniki naścienne i ogrzewanie podłogowe |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 1971
| 3.4.4. | Termostatyczne zawory grzejnikowe | są sprawne na wszystkich grzejnikach lub na więcej niż 80% grzejników |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1970
| 3.4.5. | Szczelne naczynie przeponowe | jest i jest sprawne |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1969
| 3.4.6. | Pompa z elektroniczną regulacją zmiennoobrotową | jest |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  |  |  | 1968
| 3.4.7. | Układ napełniania i uzupełniania instalacji wodą uzdatnioną | jest niesprawny lub nie ma |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1967
| 3.4.8. | Podpionowe zawory regulacyjne | są |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1966
| 3.4.9. | Odpowietrzniki automatyczne na szczytach pionów | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1965
| 3.5. | Regulacja hydrauliczna instalacji | jest |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1964
| 4. | Rozliczanie - podzielniki kosztów ciepła | są |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1963
1962
|  | PODSUMOWANIE | [8 empty] | 1961
1960
|  | Potencjał rewitalizacyjny instalacji c.o. | [8 empty] | wcześniej niż 1960
|  |  |  | Ocena budynku |  | Wartości referencyjne | Różnica
|  |  |  | Punktowa | 35 | 42.5 | 7.5
|  |  |  | Procentowa | 82.3529 | 100
- stan budynku
- budynek referencyjny
Wykonawca
Data wykonania