## c.w.u.
Rozwiązanie powstało w ramach projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Arkusz oceny instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
|  | Zasada działania arkusza | Spis podstawowych norm i rozporzadzeń | [20 empty] | Płukanie instalacji cwu | inne źródło | źródło |  | Stan techniczny |  | Maksymalne zapotrzebowanie | pompa elektroniczna
| Adres budynku | [8 empty] | Budynek | Rok budowy | projekt techniczny budynku | audyt energetyczny budynku |  | wskaźniki zapotrzebowania ciepła | wymiana okien |  | ocieplenie ścian zewnętrznych | węzeł | izolacja termiczna | kotłownia osiedlowa | sprawność | pkt |  | ciepła podstawowe | wspomagające | Materiał instalacji | instalacji |  | mocy cwu | zmiennoobrotowa
| Dodatkowe informacje dot. dokumentu | [9 empty] | 2012 | dokładny | 0-1 lat | 2 | znane | okna szczelne | 2 | jest | jest | jest na całej instalacji | miejskie/lokalne grupowe | 0.98 |  | jest mozliwość | brak | brak | stal | nowa, stan bardzo dobry | 2 | zawsze jest ciepła woda | jest
| Ocena instalacji centralnego ogrzewania | [8 empty] | szpital | 2011 | wymagający uzupełnienia | 1-5 lat | 2 | nieznane | 75% szczelnych | 1.5 | brak | brak | jest na połowie instalacji | brak | 0 | 0 | brak możliwości | pompa ciepła | kolektory dachowe | miedź | kilkunastoletnia, brak widocznych oznak zużycia | 1.5 | niedobór ciepłej wody występuje sporadycznie | jest, ale bez możliwości regulacji prędkości obrotowej
| lp. | Zakres zagadnień | Opis |  | Ocena | Warunki referencyjne | Wyniki porównania | Uwagi |  | urząd | 2010 | brak | 6-10 lat | 1 |  | 50% szczelnych | 1 |  |  | brak | kocioł gazowy z otwartą komorą spalania/kocioł olejowy | 0.86 | 1.5 |  | źródła geotermalne | grzejniki elektryczne | tworzywa sztuczne (np. polietylen PEX, polipropylen) | wymagała napraw (pęknięcia) | 1 | występuje notoryczny niedobór ciepłej wody | brak
| 1 | Budynek | [7 empty] | szkoła wyższa | 2009 |  | 10-15 lat | 0.5 |  | 25% szczelnych | 0.5 |  |  |  | kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania do 50kW | 0.89 | 1.5 |  | ciepło opdpadowe |  |  | trwale nieszczelna | 0
| 1.1. | Rodzaj budynku | szkoła wyższa | [6 empty] | szkoła podstawowa/średnia/gimnazjum/przedszkole | 2008 |  | starszy niż 15 lat | 0 |  | wszystkie nieszczelne | 0 |  |  |  | kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania ponad 50kW | 0.95 | 2 |  | biogazownia
| 1.2. | Rok budowy | 2012 | [6 empty] | teatr | 2007 |  | brak | 0 | [6 empty] | kocioł gazowy kondensacyjny do 50kW | 0.96 | 2.5
| 1.3. | Projekt techniczny budynku | brak |  | 0 | 2 |  |  |  | kino | 2006 | [9 empty] | kocioł gazowy kondensacyjny ponad 50kW | 0.97 | 2.5
| 1.4. | Audyt energetyczny budynku | brak |  | 0 | 2 |  |  |  | galeria handlowa | 2005 | [9 empty] | kocioł węglowy rok prod. później niż 2000 | 0.82 | 2
| 1.5. | Ocieplenie ścian zewnętrznych | brak |  | 0 | 2 |  |  |  | mieszkalny wielorodzinny | 2004 | [9 empty] | kocioł węglowy rok prod. 1980-2000 | 0.7 | 1
| 2. | Wymiana okien | okna szczelne |  | 2 | 2 |  |  |  | mieszkalny jednorodzinny | 2003 | [9 empty] | kocioł węglowy rok prod. wcześniej niż 1980 | 0.57 | 0.5
| 2.1. | Źródło ciepła | [7 empty] | inne | 2002 | [9 empty] | kocioł na biomasę (słoma) do 100KW z obsługą ręczną | 0.63 | 1
| 2.1.1. | Indywidualny węzeł cieplny z jednostopniowym wymiennikiem cwu zasilany z sieci wysokoparametrowej | brak |  | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  | 2001 | [9 empty] | kocioł na biomasę (słoma) powyżej 100KW z obsługą ręczą | 0.7 | 1
| 2.1.2. | Indywidualny węzeł cieplny z dwustopniowym wymiennikiem cwu zasilany z sieci wysokoparametrowej | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 2000 | [9 empty] | kocioł na biomasę (słoma) powyżej 100KW automatyczne | 0.8 | 1.5
| 2.1.2. | Wezeł grupowy z jednostopniowym wymiennikiem cwu i sieć niskoparametrowa czteroprzewodowa (technologia sieci) | brak |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 1999 | [9 empty] | kotły na biomasę (drewno) do 100kW z obsługą reczną | 0.72 | 1
| 2.1.3. | Wezeł grupowy z dwustopniowym wymiennikiem cwu i sieć niskoparametrowa czteroprzewodowa (technologia sieci) | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1998 | [9 empty] | kotły na biomasę (drewno) powyżej 100kW automatyczne | 0.85 | 1.5
| 2.1.4. | Kotłownia osiedlowa (typ kotła) i sieć niskoparametrowa czteroprzewodowa (technologia sieci) | brak |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 1997 | [9 empty] | piec kaflowy | 0.65 | 0.5
| 2.1.5. | Kotłownia lokalna wbudowana (typ kotła) | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1996
| 2.1.6. | Inne źródło wytwarzania c.w.u. lub dodatkowe | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1995
| 2.2. | Indywidualne przygotowanie ciepłej wody: | [8 empty] | 1994
| 2.2.1. | Kocioł gazowy z zasobnikiem cwu | brak |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 1993
| 2.2.2. | Piecyk gazowy łazienkowy | brak |  | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  | 1992
| 2.2.3. | Podgrzewacz cwu elektryczny przepływowy | brak |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 1991
| 2.2.4. | Podgrzewacz cwu elektryczny pojemnościowy | brak |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 |  | 1990
| 2.2.5. | Stacja mieszkaniowa (logoterma) | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1989
| 2.3. | Automatyczna regulacja temperatury ciepłej wody: | [8 empty] | 1988
| 2.3.1. | Regulator bezpośredniego działania | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1987
| 2.3.2. | Regulator elektroniczny bez priorytetu cwu | jest |  | 2 | 2 | 0 |  | 1 |  | 1986
| 2.3.3. | Regulator elektroniczny z priorytetem cwu | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1985
| 2.3.4. | Termoregulator (elektryczne i gazowe podgrzewacze) | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1984
| 3. | Instalacja ciepłej wody | [8 empty] | 1983
| 3.1. | Projekt instalacji cwu | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1982
| 3.2. | Maksymalne zapotrzebowanie mocy cwu | zawsze jest ciepła woda |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1981
| 3.3. | Typ instalacji cwu: | [8 empty] | 1980
| 3.3.1. | Instalacja cwu z cyrkulacją bez zasobnika | brak |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 1979
| 3.3.2. | Instalacja cwu z cyrkulacją i zasobnikiem | brak |  | 0 | 2 | 2 |  | 0 |  | 1978
| 3.3.3. | Instalacja cwu z cyrkulacją i stabilizatorem temperatury | brak |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 0 |  | 1977
| 3.3.4. | Instalacja cwu bez cyrkulacji | brak |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 1976
| 3.4. | Stan techniczny instalacji cwu | nowa, stan bardzo dobry |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1975
| 3.5. | Modernizacja instalacji cwu: | [8 empty] | 1974
| 3.5.1. | Materiał instalacji | tworzywa sztuczne (np. polietylen PEX, polipropylen) |  | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 1973
| 3.5.2. | Izolacja termiczna instalacji cwu | brak |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1972
| 3.5.3. | Pompa cyrkulacyjna elektroniczna | nie ma |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1971
| 3.5.4. | Automatyczne termostatyczne ograniczniki przepływu cyrkulacyjnego MTCV | brak |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1970
| 3.6. | Płukanie instalacji cwu | jest mozliwość |  | 0 | 2 | 2 |  |  |  | 1969
1968
|  |  | Uwaga! Kolorem czerwonym zaznaczono obszary, których występowanie wspólne jest niemożliwe - prawdopdoobny błąd wprowadzenia danych w jednej grupie tematycznej. | [7 empty] | 1967
|  |  | Uwaga! Kolorem pomarańczowym zaznaczono obszary, w których istnieje najprawdopodobniej występuje zbyt wiele rozwiązań jednocześnie - możliwe uproszczenie instalacji (pp. 2.2.1. - 2.2.5.). | [7 empty] | 1966
1965
1964
1963
1962
|  | PODSUMOWANIE | [8 empty] | 1961
1960
|  | Potencjał rewitalizacyjny instalacji c.w.u. | [8 empty] | wcześniej niż 1960
|  |  |  | Ocena budynku |  | Wartości referencyjne | Różnica
|  |  |  | Punktowa | 10 | 35 | 25
|  |  |  | Procentowa | 28.5714 | 100
- stan budynku
- budynek referencyjny
Wykonawca
Data wykonania